Общество с ограниченной ответственностью

научно-производственное предприятие «Орт»

( ООО НПП «Орт»)

П А С П О Р Т

И  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКАВНОГО   ПЕРЕКРЫВНОГО  УСТРОЙСТВА

РПУ

4854-006-34030573.2014 РЭ

В о р о н е ж

С О Д Е Р Ж А Н И Е

- Общие положения

- Назначение

- Техническая характеристика

- Комплектность поставки

- Устройство РПУ и техобслуживание

- Боевое применение РПУ

- Гарантийные обязательства изготовителя

- Свидетельство о приемке

1. О Б Щ И Е   П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Настоящее руководство включает сведения о функциональных характеристиках рукавного перекрывного устройства (далее РПУ)  ТУ 4854 - 006 - 34030573 - 2014  и  практические рекомендации его боевого применения.

2. Н А З Н А Ч Е Н И Е

2.1. Рукавное перекрывное устройство предназначено  для оптимизации процесса боевого развертывания при прокладке и уборке рабочих  рукавных линий  без отключения подачи воды от водопитателя.

2.2. Применяется в конструкции напорных пожарных рукавов диаметром 51 мм. Модификации: - РПУ-50.1 ; РПУ-50.2, РПУ50/70, РПУ70.2  и РПУ-25/50.

2.3. РПУ изготовляется в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

3. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

| №№ | Параметр | РПУ- 50.1 РПУ-50.2 | РПУ- 25/50 | РПУ- 50/70 | РПУ- 70/70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр условного прохода | 50 | 25 / 50 | 50 / 70 | 70 |
|  | Рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Испытательное давление, МПа | 2,0+0,1 | 2,0+0,1 | 2,0+0,1 | 2,0+0,1 |
|  | Давление до разрушения, не менее, МПа | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Утечка воды через запорное устройство, не более, л/мин | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Усилие на рычаге управления, не более, H, (кгс) | 80 (8) | 80 (8) | 80 (8) | 80 (8) |
|  | Срок эксплуатации, лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Масса, не более, кг | 0,7 0,9 | 0,85 | 0,95 | 1,75 |

Примечание. Значения показателей пп. 5, 6 приведены при  давлении (1,0+0,05) МПа.

4. К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь   П О С Т А В К И

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рукавное перекрывное устройство | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации* | 1 |

Примечание.*  Руководство по эксплуатации, по согласованию с заказчиком, комплектуется по одному экз. на партию или на одну единицу упаковки партии.

5. Устройство и техническое обслуживание

5.1.  Устройство РПУ-50

Внешний вид РПУ приведен на рис. 1. Внутреннее устройство РПУ показано на рис. 2.

Предприятие имеет право вносить изменения в конструкцию устройств, не ухудшающих технические характеристики изделий.

| Рис.1 | Рис. 2 | Рис.3 | Рис.4 |
| --- | --- | --- | --- |

1.- Корпус; 2.- Сфера; 3.- Рукоятка с осью; 4.- Втулка; 5.- ГМ-50;

6. – Элемент уплотнения; 7 – ГМ-25; 8 – Переходник;  9 – ГМ-70.

  - Техническое обслуживание

5.2.1.  После применения РПУ, технического обслуживания не требуется.

5.2.2.	Храниться РПУ должны при положении рукоятки управления в положении «открыто».

6.  Б О Е В О Е   П Р И М Е Н Е Н И Е   РПУ

РПУ наиболее эффективны при наступательном характере боевых действий, тушении лесных пожаров, пожаров в тоннелях метрополитенов и шахт, при отсутствии прямой видимости между позицией ствольщика и пожарным автомобилем, в условиях, когда длину рукавной линии нельзя определить заранее, отсутствии связи боевого участка с водителем пожарного автомобиля, при наращивании или уборке рукавных линий.

При боевом развертывании РПУ позиционируется на удаленном от водопитателя конце пожарного рукава.

Рукавное перекрывное устройство обеспечивает:

- Прокладку и уборку рабочих рукавных линий без прекращения подачи воды от водопитателя;

- Наращивание длины рукавных линий при наступательном характере боевых действий, без прекращения подачи воды;

- Замену поврежденного рукава рукавной линии без прекращения подачи  воды;

- Удаление ледяной «шуги» из пожарного рукава до присоединения  ствола;

- Проведение уборки рукавных линий в условиях низких температур без отключения подачи воды от водопитателя, для исключения замерзания воды в рукавной линии, оставляя при этом минимальный расход воды по рукавной линии не затрудняющий процесс уборки;

- Перекрытие потока воды по рукавной линии в нужном месте при ее экстренной передислокации;

- Использование РПУ как дополнительный кран при замене вышедшего  из строя рукавного оборудования;

- Перекрытие подачи воды рабочей линии при потере контроля управления пожарным стволом;

- Использование РПУ непосредственно для пожаротушения распыленной струей воды;

- Плавное увеличение расхода воды на стволе рабочей линии при первоначальном пуске воды;

- Упрощение процесса испытания рукавов гидравлическим давлением;

- Упрощение процесса заполнения водой цистерн пожарных автомобилей через горловину, при организации пожаротушения методом подвоза воды;

- Применение конструкций рукавного оборудования, применяемого для пожаротушения;

- Применение стандартных конструкций устройств, предназначенных для навязки рукавов;

- При использовании РПУ в конструкции рукава пожарного крана, бранспойт становится пререкрывным стволом.

- При использовании РПУ в конструкции рукава, ГПС, СВП, РС становятся перекрывными.

- РПУ выполнено из композиционных материалов, по прочности не уступающих алюминиевым литейным сплавам.

- Не имеет ограничений использования морской воды и пенообразователей.

7.  Г А Р А Н Т И И    И З Г О Т О В И Т Е Л Я

7.1. Предприятие - изготовитель  гарантирует  соответствие  РПУ  требованиям технических условий при эксплуатации  в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации,  бесплатное устранение  заводских  дефектов  в течение гарантийного срока.

7.2. В  случае  обнаружения  неисправности  РПУ  по  вине  предприятия-изготовителя  необходимо  описать   неисправность на  листе  для  заметок данного руководства и выслать  изделие  в адрес изготовителя вместе с руководством по эксплуатации.

7.3. Срок  гарантии  устанавливается  3 (три) года со  дня  получения  РПУ потребителем.

8.  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О    О   П Р И Ё М К Е

Рукавные перекрывные устройства, партия №________

в количестве ____________________________________  соответствует ТУ  4854-006-34030573-2014  и  признаны  годными  к  эксплуатации.

М.П.                                                    Дата выпуска   _____________

Начальник ОТК   ______________

______________________________          Представитель заказчика

Адрес предприятия-изготовителя:

394019,  г. Воронеж,  ул. Холмистая, 26

Тел/факс:  21-45-26, (4732) 46-67-68,  (4732) 21-45-19

E-mail: info@ort-vrn.ru,  http://www.ort-vrn.ru

Д Л Я    З А М Е Т О К

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________